## 塑烧板滤芯除尘技术

钢板精轧过程中，产生大量的脱落氧化铁粉，冷却水蒸汽及润滑油的燃烧灰份，在轧机机架间产生大量的有害烟尘。烟气的主要成分有FeO、 Fe2O3、 H2O 、油烟等。为了减轻和消除这些有害物质对环境的污染，改善操纵前提，在精轧机机架设置排烟除尘系统,使轧机产生的烟气全部收入密闭式烟气罩内吸入塑烧板除尘器进行净化。除尘系统由吸尘罩、手动调节阀、风管、塑烧板除尘器、风机、消声器和排气烟囱组成。

精轧机排烟除尘系统共有多个除尘点，每点设计风量为10000-60000m3/h，除尘系统流程：由吸尘罩捕集到的各尘源点的含尘气体，经管道进入除尘器内，通过塑烧滤板进行尘气分离。净化后的气体通过风机、消声器后，经排气烟囱排入大气。附着于塑烧板表面的粉尘通过电磁阀引导压缩空气反吹后掉落除尘器灰斗内，然后通过螺旋输送机，回转卸灰阀排出，由同一回收处理。

除尘器、风机、消声器等设置在机房内，机房设计检验电动葫芦（工厂设计考虑）。除尘系统在电气控制室中进行监测、显示、控制和操纵，并在现场设置机旁操纵箱，以便调试维修。跟着粉体处理技术的发展，对回收和捕集粉尘要求也更为严格。因为微细粉尘，特别是5ｕｍ以下的粉尘对人体健康危害最大，在这种情况下，对于除尘器就会提出很高的要求，这就要求除尘用具有捕集微尘效率高、体积小、维修保养利便、使用寿命长等特点。塑烧板除尘器就是知足这些要求研制而成的新一代除尘器。塑烧板除尘器具有体积小、效率高、维修保养利便、能过滤吸潮和含水量高的粉尘、过滤含油及纤维粉尘的独特长处，是静电除尘器和袋式除尘器无法相比的。因为塑烧板除尘器是用塑烧板代替滤袋式过滤部件的除尘器，其适合气体中含水、含油的功课场合。

塑烧过滤板机能特点:

(1)粉尘捕集效率高:

塑烧过滤元件的捕集效率是由其本身特有的结构和涂层来实现的，它不同于袋式除尘器的高效率是建立在黏附粉尘的二次过滤上。从实际测试的数据看，一般情况下除尘器排气含尘浓度均可保持在2mg/m3以下。固然排放浓度与含尘气体人口浓度及粉尘粒径等有关，但通常对2 u m 以下超细粉尘的捕集效率仍可保持99.9%的超高效率。

（2）压力损失不乱:

因为塑烧板是通过表面的树脂涂层对粉尘进行捕获的，其光滑的表面使粉尘极难透过与停留，即使有一些极细的粉尘可能会进入旷地空闲，但随即会被设定的脉冲压缩空气流吹走，所以在过滤板母体层中不会发生堵塞现象，只要经由很短的时间，过滤元件的压力损失就趋于不乱并保持不变。这就表明，特定的粉体在特定的温度前提下，损失仅与过滤风速有关而不会随时间上升。因此，除尘器运行后的处理风量将不会随时间而发生变化，这就保证了吸风口的除尘效果。

（3）清灰效果:

树脂本身固有的惰性与其光滑的表面，使粉体几乎无法与其他物质发生物理化学反应和附着现象。滤板的刚性结构，也使得脉冲反吹气流从旷地空闲喷出时，滤片无变形。脉冲气流是直接由内向外穿过滤片作用在粉体层上，所以滤板表层被气流托附的粉尘，在瞬间即可被消去。脉冲反吹气流的作用力不会如滤布袋变形后被缓冲吸收而减弱。

（4）强耐湿性:

因为制成滤板的材料及涂层具有完全的疏水性，水喷洒其上将会看到有趣的现象是：凝结水珠汇集成水滴淌下。故纤维织物滤袋因吸湿而形成水膜，从而引起阻力急剧上升的情况在塑烧板除尘器上不复存在。这对于处理冷凝聚露的高温油烟尘和吸湿性很强的粉尘将会得到很好的使用效果。

（5）使用寿命长：

塑烧板的刚性结构，消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命题目。寿命长的另一个重要表现还在于，滤板的无端障运行时间长，它不需要常常的维护与保养。良好的清灰特性将保持其不乱的阻力，使塑烧板除尘器可长期有效的工作。事实上，假如不是温度或一些特殊气体未被控制好，塑烧板除尘器的工作寿命将会相称长。即使因无意偶然的因素损坏滤板，也可用特殊的胶水新合后继承使用，并不会因小小的一条黏合缝而带来不良影响。

（6）除尘器结构小型化：

因为过滤板表面外形，故装配成除尘器后所占的空间仅为相同过滤面积袋式除尘器的一半，附属部件也因此小型化，所以具有节省空间的特点。